# Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

# сельского поселения «Село Ферзиково»

Калужской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10 апреля  2014 года                                                             № 24

с.Ферзиково

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения на территории

сельского поселения «Село Ферзиково».

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава сельского поселения «Село Ферзиково», администрация сельского поселения «Село Ферзиково»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории  сельского поселения «Село Ферзиково» Ферзиковского района, Калужской области.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном законом порядке и разместить на официальном сайте  сельского поселения в сети «Интернет».

Глава администрации

сельского поселения

«Село Ферзиково»                                                    А.И.Аксёнов

Утверждена Постановлением

администрации

СП «Село Ферзиково»

от 10.04.2014 г  № 24

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ФЕРЗИКОВО»

ФЕРЗИКОВСКОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

с.Ферзиково

2014 год

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Село Ферзиково»  является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении.

Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «Село Ферзиково» при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

III . Графическая часть

IV. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

1. Сельское поселение «Село Ферзиково» расположено в северной части  муниципального района «Ферзиковский район». Административным центром поселения является  село Ферзиково.

Количество населенных пунктов — 26.

Площадь территории поселения – 1180 га.

Численность населения сельского поселения «Село Ферзиково»  на 01.01.2014г. –  1371 человек. Расстояние от административного центра до районного центра п. Ферзиково 3 км. Расстояние до областного центра (г. Калуга) – 39 км, до ближайшей железнодорожной станции п. Ферзиково – 3 км. Наиболее крупным населённым пунктом является с.Ферзиково – 770 человек.

Через  сельское поселение «Село Ферзиково» проходят  автодороги областного значения: п. Ферзиково – д. Сугоново и регионального значения: г.Калуга – п.Ферзиково, г.Калуга – г.Таруса – г.Серпухов.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Ферзиково»

На севере - на восток от грунтовой проселочной дороги Установка - Кросна по северным границам лесных кварталов № 69, 70, 71, 73 Слободского лесничества до пересечения автомобильной дороги с покрытием Аристове - Ферзиково, далее по дороге на юго-восток, пересекая дорогу, далее на северо-восток по восточной границе лесного квартала № 49 Слободского лесничества, далее на север, восток и юго-восток по южным границам лесных кварталов № 43, 44 Слободского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Богородское - Каменка и р. Мышёнка, далее на юго-восток по западным границам лесных кварталов №45, 50, 54 Слободского лесничества, далее на восток по южным границам лесных кварталов № 54, 55, 52 Слободского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Каменка - Черкасове, далее на восток и юго-восток по западным границам лесных кварталов № 53, 56, 57 Слободского лесничества до дороги Калуга - Таруса, пересекая дорогу, на юго-восток до северной границы д. Русино,

На востоке - на юго-запад, юг и северо-восток огибая д. Русино, пересекая подъездную дорогу к д. Русино, до реки Жилка, далее по реке Жилка до места впадения реки Жилка в реку Мышега, далее на юго-восток по реке Мышега до дороги Богимово - Криворезово, пересекая дорогу, далее на юго-восток вдоль восточной границы д. Богимово до дороги Ферзиково - Богимово, пересекая дорогу и правый приток реки Агавня, на юго-восток по северо-восточной границе лесного квартала № 81 Ферзиковского лесничества до границы с Тульской областью на границе лесного квартала № 81 Ферзиковского лесничества, далее на юго-запад по границе с Тульской областью до северо-восточного угла лесного квартала № 72 Ферзиковского лесничества и грунтовой проселочной дороги Никольское - Китаево;

На юге - на северо-запад от места пересечения грунтовой проселочной дороги Никольское - Китаево границы Тульской области по северным границам лесных кварталов № 72, 71 Ферзиковского лесничества до железной дороги Калуга-Тула, пересекая железную дорогу, далее на юго-запад и запад параллельно железной дороге Калуга - Тула, пересекая ЛЭП, затем в западном направлении по границе лесного массива до южной окраины д. Козловка, далее в северо-западном направлении по автомобильной дороге с покрытием Ферзиково - Дута до юго-восточной окраины п. Ферзиково и железной дороги Калуга - Тула, далее на север по железной дороге 500 м, поворот на северо-запад вдоль юго-западной границы лесного квартала № 52, далее на юго-восток и юго-запад по западным границам лесных кварталов № 52, 51,52 Ферзиковского лесничества до дороги Ферзиково-Дугна, поворот на юго-запад вдоль восточной и северной границ МЛМК и хлебозавода, далее на север вдоль безымянного ручья от северной границы МПМК до безымянного ручья севернее электроподстанции, поворот на запад и северо-запад вдоль северной границы усадебных земель и огородов до безымянного ручья, далее на юго-запад вдоль безымянного ручья до развилки дороги на лесхоз, далее поворот на северо-запад вдоль дороги Сугоново - Ферзиково, пересекая дорогу, далее на запад вдоль южной границы участка электросетей до реки Крекша и северо-восточного угла лесного квартала № 38 Ферзиковского лесничества, далее на запад по северной границе лесных кварталов № 38, 37, 36 Ферзиковского лесничества, пересекая автомобильную дорогу с покрытием Ферзиково - Поливанове, по южной границе лесного квартала № 25 Ферзиковского лесничества, по юго-восточной границе лесного квартала № 35 Ферзиковского лесничества, пересекая реку Комола и фунтовую проселочную дорогу Перерушево - Пышково, далее на запад по северной границе лесного квартала № 42, пересекая грунтовую проселочную дорогу Перерушево - Нов. Деревня, по юго-западной границе, лесного квартала № 33 Ферзиковского лесничества, по юго-восточной границе лесного квартала № 32 Ферзиковского лесничества, пересекая безымянный ручей, далее на запад по северной границе лесных кварталов № 41, 40, 39 Ферзиковского лесничества до северо-западного угла лесного квартала № 39 Ферзиковского лесничества, далее на юг по западным границам лесных кварталов № 39, 45 Ферзиковского лесничества и далее на юг до места пересечения грунтовых просёлочных дорог Мешково - Кольцово и Мешково - Дмитриевка, далее на юго-запад по восточной границе лесного массива, расположенного западнее д. Караваинки,  до реки Ока западнее д. Наволоки;

На западе - на северо-восток от реки Ока через урочища Георгиевское, Марьино, Новосел Иваново до дороги Болдасовка – Старо-Селиваново, пересекая дорогу, далее по западной границе лесного квартала № 28 Ферзиковского лесничества, далее на северо-восток вдоль западных границ лесных кварталов № 17, 28 Ферзиковского лесничества и № 89,87,86,85 Рожковского лесничества и пересекая лесную дорогу Перерушево-Болдасовка, реки Хвощня и Струмынка до дороги Калуга - Таруса, поворот на северо-запад вдоль дороги до реки Калужка, пересекая реку Калужка, далее на север по дороге на садоводческие товарищества, огибая территорию садоводческих товариществ с юга, востока, далее на север по западной границе лесного квартала № 77 Желябужского лесничества до железной дороги Калуга - Тула, пересекая железную дорогу, далее на север по границе лесного квартала № 74, поворот на восток по южным границам лесных кварталов №71, 72, 73 Желябужского лесничества и N 9 67 Ферзиковского лесничества, поворот по западной границе лесного квартала № 69 Ферзиковского лесничества до его северо-западного угла.

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно-континентальный с чётко выраженными сезонами года. Характеризуется тёплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом. С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительным летом.

Температура воздуха  в среднем за год положительная, изменяется  по территории с севера на юг от 4,0 до  4,6С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля  по октябрь –

положительная. Самый холодный  месяц года – январь, с температурой воздуха – 8,8. Минимальная  температура воздуха составляет 39,3С, а максимальная+35,9С. 
В пониженных  или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал – 48…-52. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода ( с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые тёплые зимы оттепели следуют одна  за другой, перемежаясь  с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль – самый тёплый месяц  года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около + 17,6С. В отельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36…+39С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным,8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем – 149 суток.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.

В сельском поселении преобладающим является частный жилищный фонд.

Уровень благоустройства жилищного фонда сельского поселения является нормальным. Основная часть жилого многоквартирного фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. Не газифицированная застройка отапливается печами на твёрдом топливе.  Водоснабжение жилищного фонда осуществляется из водоразборных колонок и  колодцев. Канализация в сельском поселении имеется в административном центре с.Ферзиково.

Таблица 1. Уровень благоустройства жилищного фонда поселения.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м.2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 6000 | 14 |
| Канализацией | 5200 | 13 |
| Центральным отоплением | - | - |
| Горячим водоснабжением | - | - |
| Природным газом | 4100 | 10 |
| Ваннами (душем) | 5200 | 13 |

4. Схема водоснабжения

4.1. Существующее положение в сфере водоснабжения, балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды, удельное водопотребление.

В состав  сельского поселения «Село Ферзиково» входят 26 населенных пунктов: село Ферзиково, д.Александровка, д.Александровка, д.Бунаково, д.Высоцкое, д.Елькино, д.Каменка, д.Китаево, д.Козловка, д.Комола, д.Криворезово, д.Кросна, д.Максимово, д.Меклешово, д.Мешково, д.Мосеевка, д.Новолоки, д.Наумово, д.Никольское, д.Перерушево, р-д Перерушево, д.Петровка, д.Старо-Селиваново, д.Тибекино, д.Хомяково, д.Черкасово.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей существующей застройки сельского поселения «Село Ферзиково» являются артезианские скважины, водозаборные колонки колодцы общего и частного пользования. В настоящее время источником водоснабжения потребителей в с.Ферзиково, д.Старо-Селиваново являются 4 артезианские скважины. В с.Ферзиково первая скважина – глубиной 38 метров, вторая скважина – глубиной 36 метров, третья скважина – глубиной 33 метра. В д.Старо-Селиваново скважина – глубиной 34 метров.  18 колодцев общего пользования и  частного пользования. Водонапорные башни в с.Ферзиково первая объемом 25 м3, высота башни 20 м, вторая объемом 15 м3  высота башни 15 метров. Водонапорная башня в д.Старо-Селиваново объемом 15 м3   высота башни 15 метров. Протяженность водопроводных сетей составляет 10.6 км, в том числе чугун диаметром 100 мм – 4,6 км, полиэтилен  диаметром 100 мм – 5,0 км, полиэтилен  диаметром 50 мм – 1,0 мм. Производительность каждого из трёх глубинных насосов составляет 6,5 м3 /час. К  сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены: 7 двухэтажных многоквартирных домов, 35 двухквартирных домов, 34 одноквартирных домов, а так же медпункт в д. Старо-Селиваново.  В административном центре с.Ферзиково, 13 домовладений  пользуются водоразборными колонками. В д.Старо-Селиваново пользуется водоразборными колонками 19 домовладений.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения составляет 60 м3/сут.

4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

- Источником водоснабжения потребителей существующей застройки СП «Село Ферзиково»   являются существующие скважины, водозаборные колонки и  колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- - капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной    способности по мере необходимости;

- -  строительство новых колодцев, капремонт водонапорных башен и водопроводных сетей.

- Водоснабжение потребителей существующей застройки  СП «Село Ферзиково»   предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и колодцев общего и частного пользования.

4.3. Экологические аспекты  мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

- Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования.

- При этом необходимо:

- 1. Выполнить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки   возможно осуществлять из колодцев.

- Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

- 2.  Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит размещать по согласованию с территориальньным отделом Управления Роспотребнадзора  по Калужской  области.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществляется регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление.  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно- защитных полос водоводов.

5. Схема водоотведения.

5.1. Существующее положение  в сфере водоотведения, балансы производительности сооружений системы водоотведения.

В настоящее время  в населённых пунктах сельского поселения «Село Ферзиково» имеется одна централизованная сеть канализации в с.Ферзиково. Протяженность 2000 м, асбестоцементные трубы диаметром 200 мм. Очистные сооружения разрушены. Жилые дома в с.Ферзиково подключены к самотёчной канализации. Частный сектор пользуется надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. Водоотведение от существующей застройки  составляет 7.7м3 в сутки.

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Предусматривается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой в с.Ферзиково. При необходимости на проектируемых сетях канализации предусматриваются  канализационные насосные станции (КНС).

- В остальных населённых пунктах  сельского поселения «Село Ферзиково» существующая система  канализования  жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

- Одновременно во вновь строящихся жилых домах канализование следует выполнять на индивидуальные локальные очистные сооружения на каждый дом.